## Slide 1
基于边缘计算的
风电场直流系统故障监测
中期进展汇报
项目编号：202510595037
负责人：彭建中
指导教师：刘争红
桂林电子科技大学 | 2026年5月
从申报方案进入可演示闭环阶段

## Slide 2
01
项目目标与中期结论
围绕风电场直流系统故障监测，已完成边缘端、通信链路、Web平台和智能诊断的原型闭环
中期结论
已完成“采集 - 特征 - 识别 - 上传 - 展示 - 工单 - 诊断”的端到端闭环，进入软硬件联调与可演示系统阶段。
边缘端
STM32H750 + AD7606
FreeRTOS / LVGL / FFT
上传链路
ESP32 SPI + HTTP raw
full_frame_bin 全量上传
Web平台
实时监控 / 历史查询
故障工单 / 快照追踪
智能辅助
AI分类模型
知识图谱 + DeepSeek诊断
阶段成果
原型系统
嵌入式 + Web 可演示
论文成果
EIECT 2025
已录用，待会议发表
知识产权
软著登记
2026SR0358519
联调验证
20 min
三端稳定性验证
EdgeWind 中期进展汇报 | 02

## Slide 3
02
系统总体架构
边缘侧完成采样、FFT与初步识别，中心侧完成可视化、工单、知识图谱和智能诊断
AD7606
4通道同步采样
STM32H750
4096点窗口 / FFT / AI
ESP32
SPI协处理 / HTTP上传
Flask Web
实时监控 / 工单 / 快照
智能诊断
知识图谱 / DeepSeek辅助
技术闭环：采样数据在边缘侧形成波形、频谱与状态判断，中心侧负责可视化、审计和辅助诊断。
边缘采集与处理
4通道同步采样
4096点波形窗口
2048点FFT频谱
网络上传与协议
ESP32 SPI协处理
HTTP raw keep-alive
payload 49348 bytes
Web智能运维
实时监控与历史回放
故障工单与快照追踪
知识图谱 + DeepSeek辅助
外部接口保持稳定：/api/node/full_frame_bin，协议 ewfull/2
EdgeWind 中期进展汇报 | 03

## Slide 4
03
边缘端研发进展
STM32H750边缘节点已实现采样、FFT、界面配置、通信维护和固件升级等核心功能
主界面
节点状态、采样与故障概览
通信配置
服务器、APN、上传周期等参数
系统维护
诊断、日志、升级与恢复
采样窗口
4ch x 4096 waveform
频域特征
4ch x 2048 FFT
运行系统
FreeRTOS + LVGL
边缘推理
X-CUBE-AI部署准备
EdgeWind 中期进展汇报 | 04

## Slide 5
04
Web运维平台进展
平台已覆盖概览、实时监控、故障工单、快照追踪、设置状态与智能诊断入口
概览与节点态势
实时波形 / FFT监测
故障工单 + 知识图谱
故障快照与证据追踪
系统配置与AI状态
EdgeWind 中期进展汇报 | 05

## Slide 6
05
AI模型与故障识别
采用工程特征、FFT频域特征和db3小波特征融合，完成E00-E06七类状态识别验证
模型混淆矩阵（仿真/生成数据与HIL holdout验证）
样本波形与故障特征可视化
116维
工程特征
4 x 512
FFT输入
104维 db3
DWT输入
E00-E06
分类输出
Test accuracy
99.9643%
83970 / 84000
HIL holdout
99.9690%
83974 / 84000
X-CUBE-AI
6.22M
MACC
MCU资源
238.9KB
weights；295.9KB activations
EdgeWind 中期进展汇报 | 06

## Slide 7
06
三端联调与稳定性
以STM32、ESP32和云端服务三端日志交叉验证上传链路，20分钟测试中无超时和HTTP失败
稳定链路证据卡：full帧上传、HTTP成功率、云端错误均已纳入验收
full starts / ends
1062 / 1062
ESP HTTP success
100%
payload
49348 bytes
p50 / p95
1120 / 1158 ms
full timeout
0
http fail / cloud err
0 / 0
说明：服务器展示日志存在节流，真实帧间隔以STM32/ESP32链路日志为准。
验收结论：在当前稳定基线上，full_frame_bin外部协议、上传数据量和服务器解码语义保持不变，20分钟三端联调通过。
EdgeWind 中期进展汇报 | 07

## Slide 8
07
阶段性成果
已形成系统原型、论文录用和软件著作权登记三类可佐证成果
论文录用
Fault Feature Extraction and Identification in Wind Farm DC Systems Based on Wavelet Transform and Fourier Analysis
EIECT 2025 已录用，待会议发表并提交 EI Compendex、Scopus。
软件著作权
基于边缘计算的风力电厂故障监测系统 V1.0
登记号：2026SR0358519；证书号：软著登字第17572800号；登记日期：2026年03月02日。
EdgeWind 中期进展汇报 | 08

## Slide 9
08
存在问题与下一步计划
后半阶段聚焦真实样本、长期稳定性、PCB抗干扰、知识图谱解释和结题材料完善
01
真实样本不足
继续扩充HIL与现场工况样本，明确仿真数据、生成数据和真实数据边界。
02
长期稳定性
延长三端联调时间，完善READY timeout、HTTP失败、低堆内存等红线监测。
03
PCB与抗干扰
替代杜邦线连接，优化供电、地线、SPI走线、屏蔽与AD7606接口稳定性。
04
知识图谱与AI
完善专家知识库，DeepSeek只做辅助解释和人工复核建议，不进入控制热路径。
2026.6
2026.7
2026.8
结题
目标：形成可长期演示的软硬件系统、完成结题报告与成果归档。
EdgeWind 中期进展汇报 | 09

## Slide 10
中期汇报总结
EdgeWind 已从方案设计进入软硬件联调与可演示系统阶段
下一步将围绕PCB稳定连接、真实样本扩充、长期联调和结题成果固化继续推进
请各位老师批评指正